## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ТЕПЛОВОГО ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ

Акт теплового испытания системы центрального отопления на эффект действия

| г. Санкт-Петербург | «21» апреля 2003 г. |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся:

| представитель технического надзора застройщика | инженер Карпов О. Г. |
| --- | --- |
| производитель работ | начальник участка ООО «Отделстрой» Серьгин Н. П. |
| представитель эксплуатационной организации | Р. Одинцов |

составили настоящий акт о том, что произведено испытание системы центрального отопления в корпусе   32А   по ул. (пр-т)    СМР квартал 81    на эффект действия.

Причем установили:

1. При температуре наружного воздуха tн=12°C, температура воды в котлах или узле управления t=105°C, температура в обратной магистрали tс=70°C, циркуляционный напор 5 м вод. ст., т.е. соответствует проекту.

2. Температура воздуха в отапливаемых помещениях, замеренная на высоте 1,5 м от пола и на расстоянии 1 м от наружных стен, составила 18°С, что соответствует нормам, установленным для данного типа помещений.

3. Все нагревательные приборы системы отопления нагреваются равномерно.

| Автор проекта или представитель эксплуатационной организации | Р. Одинцов |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель технического надзора застройщика | О. Карпов |
|  | (подпись) |
| Производитель работ | Н. Серьгин |
|  | (подпись) |