## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ПОЛНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИФТА

АКТ
полного технического освидетельствования лифта

| г. Санкт-Петербург | 21 апреля 2004 года |
| --- | --- |

| заводской №№ | B7NE228 |
| --- | --- |
| установленного по адресу | пр. Гражданский, д. 41, корпус в ЗАО «Адамант» |
| мною, экспертом | Алешинцевым А. О. |
| в присутствии представителя организации, смонтировавшей лифт, | ООО «ОТИС ЛИФТ» |
| СЗМУ прораба Гринина А. С. |
| (наименование организации, должность, Ф.И.О., № телефона) |
| представителя генподрядной организации | ООО «Строительное управление-52» |
| ст. прораба Ушакова В. Ю. |
| (наименование организации, должность, Ф.И.О., № телефона) |

проведено полное техническое освидетельствование лифта в соответствии с Правилами устройства безопасности эксплуатации лифтов (ПБ 10-558-03).

ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ УСТАНОВЛЕНО:

1. Характеристика лифта:

| тип модели | пассажирский Z1382X «Европа 2000» |
| --- | --- |
| номинальная грузоподъемность, кг | 1000 кг |
| номинальная скорость, м/с | 1 |
| число этажей | 4 |

2. Лифтовое оборудование соответствует сведениям, указанным в паспорте лифта.

3. Установка лифта соответствует монтажному чертежу и ПБ 10-558-03.

4. Лифт функционирует во всех режимах в соответствии с Руководством по эксплуатации.

5. Испытание в соответствии с разделом 11 ПБ 10-558-03 лифт выдержал.

6. Комплект технической документации, поставленной с лифтом, соответствует пункту 1.6 ПБ 10-558-03.

7. Акт на скрытые работы и протоколы по пункту 10.2.1 ПБ 10-558-03 имеются.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИФТА

1. Лифт соответствует паспортным данным и Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов.

2. Лифт находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу.

| Эксперт | А. Алешинцев |
| --- | --- |
| Представитель организации, смонтировавшей лифт | А. Гринин |
| Представитель генподрядной строительной организации | В. Ушанов |

Настоящий акт хранить с паспортом лифта.

ВЫЯВЛЕНО

1) OOО «ОТИСЛИФТ» зав. № B7NE2208

Отрегулировать зазор в нижних башмаках противовеса по штихмасу (6 мм) п. 12.8. Правил 2)

Генподрядной строительной организации зав. № B7NE2208

- Не горит аварийное освещение в машинном помещении п. 6.6.9 Правил

- Не зацементирован указатель на 4-м этаже п. 1.2 Правил

- Исключить возможность попадания атмосферных осадков в машинном помещении п. 4.1 Правил

| Эксперт | А. Алешинцев |
| --- | --- |
| Представитель организации, смонтировавшей лифт | А. Гринин |
| Представитель генподрядной строительной организации | В. Ушанов |

Представлены документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений.

| «___»________________200___г. | Эксперт_______________________ |
| --- | --- |