## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА НА ОСМОТР СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Акт осмотра и испытания системы теплового снабжения

Встроенные помещения жилого дома по адресу: СПЧ-65, ул. Савушкина, 140, БС-3

(наименование объекта и адрес)

«12» февраля 2002 г.

Комиссия в составе представителей:

| заказчика | АОЗТ «Соотечественник» инженер технадзора Филиппов С. В. |
| --- | --- |
|  | (наименование организации, должность, ф.и.о) |
| генерального подрядчика (генсубподрядчика) | ЗАО «Строительный трест» |
| Зам. Начальника ПТО Васильченко Е. И. |
| монтажной организации | ООО «Отделстрой» нач. участка Семенов П. А. |
| эксплуатационной организации | ООО «Отделстрой» начальник ОЭЖ Одинцов В. А. |

произвели осмотр в натуре и проверку на тепловой эффект системы водяного (парового) отопления, выполненной

ООО «Отделстрой»

(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

| 1. Монтаж выполнен по проекту | ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» НТО |
| --- | --- |
| 10188/Д ОВ 07.2001 г. |
| (наименование проектной организации, шифр чертежей) |

2. В процессе производства работ внесены следующие отступления от проекта

| (перечень отступлений) |
| --- |
| согласованные с |  |
|  | (должность, ф.и.о.) |

3. Все нагревательные приборы (радиаторы, конвекторы и т.д.) равномерно прогреваются (на ощупь) по этажам и веткам системы

4. Параметры теплоносителя т/ц при температуре наружного воздуха составляют:

а) температура теплоносителя в подающей магистрали (первичная вода)     62,2°С

б) температура теплоносителя в обратной магистрали     28,6°С

в) температура теплоносителя после элеватора     43,9°С

г) давление воды в подающей магистрали    6,6    МПа.

д) давление воды после элеватора    4,0    МПа.

е) давление воды в обратной магистрали    3,8    МПа (кгс/см2)

5. Продолжительность испытания –    7   часов.

Решение комиссии:

| Система отопления смонтирована в соответствии с проектом |  |
| --- | --- |
| ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» НТО 10188/Д ОВ 07.2001 г. |

| Представитель заказчика | С. Филиппов |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель генерального подрядчика | Е. Васильченко |
|  | (подпись) |
| Представитель монтажной (строительной) организации | П. Семенов |
|  | (подпись) |
| Представитель эксплуатационной организации | В. Одинцов |
|  | (подпись) |