Приложение 1

#### Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Порядок разработки заданий на проектирование

Настоящий документ распространяется на проектирование автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения.

Настоящий документ устанавливает содержание и порядок разработки, согласования и утверждения задания на проектирование систем пожаротушения и пожарной сигнализации.

I. Порядок разработки, согласования и утверждения задания на проектирование

1. Задание на проектирование является обязательным документом для разработки проектно-сметной документации.

2. Задание на проектирование составляет организация-заказчик с привлечением организации-разработчика.

3. Задание на проектирование согласовывается руководством организации-разработчика и утверждается руководством организации-заказчика.

4. Подписи должностных лиц, согласующих и утверждающих задание на проектирование, должны быть заверены печатями.

5. В задание на проектирование вносятся изменения и уточнения на основании разрешения на внесение изменений по ГОСТ 21.201.

II. Правила изложения и оформления

6. Задание на проектирование должно быть оформлено в соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105 на форматах по ГОСТ 2.301.

7. Задание на проектирование должно быть пригодно для неоднократного снятия копий.

8. Учет и хранение подлинника задания на проектирование осуществляет организация-разработчик в порядке, установленном ГОСТ 21.203.

9. Задание на проектирование должно содержать следующие разделы:

- общие сведения;

- технические требования к проектируемой системе;

- исходные данные для проектирования;

- данные для составления сметной документации;

- перечень документации, предоставляемой организацией-разработчиком организации-заказчику.

10. В разделе “Общие сведения” указывают:

- заказчика проекта;

- основание для проектирования;

- вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение, расширение);

- генеральную проектную организацию;

- срок проектирования (начало, конец);

- стадию проектирования: проект, рабочий проект, рабочая документация;

- перечень нормативных, ведомственных и прочих документов, которыми следует руководствоваться при строительстве;

- особые условия строительства;

- прочие сведения.

11. В разделе “Технические требования к проектируемой системе “ указывают:

- место расположения приемно-контрольной аппаратуры;

- перечень оборудования, которое необходимо применить при проектировании, и его характеристики;

- тип установки пожаротушения (модульная, централизованная и т.д.);

- ОТВ, используемое в АСПТ ;

- способ тушения (объемный, локальный и т. д.);

- требуемые показатели надежности АСПТ (АСПС);

- количество помещений, в которых возможно одновременное возникновение пожара;

- требования к запасу и резерву ОТВ;

- требования к сигнализации, электроуправлению, электроснабжению.

12. В разделе “Исходные данные для проектирования указывают:

- перечень чертежей, необходимых для проектирования АСПТ (выкопировка из генплана, с указанием защищаемых помещений, помещений для размещения оборудования и т. д.);

- чертежи архитектурно-строительные;

- чертежи вентиляции и отопления с указанием размеров венткоробов;

- чертежи электроосвещения с указанием расположения светильников;

- чертежи с нанесением ориентировочных трасс прокладки трубопроводов и кабелей;

- чертежи фальшполов и подвесных потолков;

- чертежи технологического оборудования, подлежащего защите, чертежи инженерных коммуникаций;

- чертежи помещений для размещения приемно-контрольных приборов системы;

- чертежи генерального плана площадки с нанесением инженерных сетей;

- прочие чертежи;

- перечень документов, на основании которых производится проектирование (НПБ, предписания органов ГПН, акты обследований и т. д.);

- характеристики защищаемых помещений (защищаемая площадь, высота помещения, объем помещения, категория по НПБ 105-95, класс взрывопожароопасности по ПУЭ, относительная влажность, скорость воздушных потоков, пределы температур эксплуатации, степень огнестойкости строительных конструкций, тип вентиляции, наличие вибрации, запыленности, наличие дыма, агрессивных сред);

- характеристика пожароопасных материалов ( наименование, вид хранения, общее количество, вид упаковки, возможность пролива ЛВЖ, пожарная нагрузка);

- первичный признак пожара, тип извещателя, тип системы пожаротушения, способ тушения, огнетушащее вещество);

- краткое описание технологического процесса, оборудования, подлежащего защите;

- дополнительные условия.

13. В разделе Данные для составления сметной документации указывают:

- местонахождение объекта (в соответствии с территориальным делением, принятым по СНиП IV-5-84);

- территориальный район;

- районный коэффициент;

- накладные расходы на строительные работы для генподрядчика;

- коэффициент к накладным расходам для определения нормативной условно чистой продукции;

- наличие условий, снижающих производительность труда рабочих при производстве монтажных работ;

- коэффициенты к основной заработной плате и заработной плате по эксплуатации машин;

- привязанные к местным условиям единичные расценки на строительные работы;

- дополнительные особые условия для учета в сметах.

14. В разделе Перечень документации, представляемой организацией-разработчиком организации-заказчику, должны быть указаны:

- состав проектно-сметной документации в соответствии со СНиП 11-01-95;

- задания, выдаваемые организацией-разработчиком организации-заказчику.

Это задание должно включать:

- строительное задание на помещения, в которых размещается оборудование систем (станция газового пожаротушения, насосные станции, узлы управления, оборудование пожарной сигнализации), и на оборудование их инженерными сетями и коммуникациями;

- строительное задание на устройство закладных деталей для крепления трубопроводов, кабелей, пробивку отверстий и борозд под трубопроводы и кабели;

- задание на наружные трубопроводы и кабельные трассы;

- задание на удаление огнетушащего вещества после пожара;

- задание на вентиляцию помещений, оборудуемых газовым пожаротушением, помещений станций газового пожаротушения, помещений для размещения аккумуляторов и других помещений этого типа;

- задание на использование контактов электросхемы для формирования командного импульса на отключение вентиляции и технологического оборудования, задействования противодымной защиты системы оповещения о пожаре, на размножение контактов и их усиление. Размножение контактов и кабельные связи от контактов в схемах систем до вентиляционного, технологического и другого оборудования обеспечивает заказчик;

- задание на подвод воды;

- задание на устройство заземления;

- задание на электроснабжение систем (подвод линий питания к электрошкафам и приборам систем);

- задание на размещение заказов на изготовление щитов и пультов;

- задание на разработку рабочей документации и изготовление нестандартного оборудования;

- задание на подвод электропитания к электроприемникам систем;

- задание на телефонизацию помещения автономной охраны и радиооповещения.

Приложение 2

#### Состав проектно-сметной документации на стадии проекта

1. Проектно-сметная документация автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации включает в себя:

- проектные решения;

- ведомости;

- сметную документацию;

- исходные требования на разработку конструкторской документации.

2. Проектные решения должны состоять из пояснительной записки и основных чертежей.

2.1. Пояснительная записка должна содержать:

- основание для разработки проекта (задание на проектирование, протоколы, письма и т. д.);

- исходные данные для проектирования (полученные чертежи с указанием сопроводительных документов и разработчика);

- перечень нормативно-технических документов, в соответствии с которыми разработан проект;

- сведения о дополнительных согласованиях проектных решений;

- краткую характеристику объекта (сооружения);

- сведения о пусковых комплексах;

- принятые основные проектные решения (тип установки, вид огнетушащего вещества, источники водоснабжения, пеноснабжения, электроснабжения, интенсивность орошения или огнетушащая концентрация, тип пожарных извещателей и др.) и их обоснование;

- результаты расчетов численности профессионально-квалификационного состава обслуживающего персонала;

- сведения об использованных в проекте изобретениях;

- оценку технико-экономического уровня проектных решений (снижение металлоемкости, трудоемкости, кабельной продукции с медными жилами, стоимости строительно-монтажных работ);

- перечни типовых и повторно применяемых экономичных проектов с краткой характеристикой этих проектов;

- сведения о принципе работы установки;

- основные требования техники безопасности.

Примечание. Содержание пояснительной записки, в зависимости от особенностей защищаемого объекта, допускается уточнять.

2.2. Основные чертежи должны отражать принятые основные проектные решения и включать в себя:

- выкопировку из генплана или ситуационный план с расположением сооружений и помещений установок пожаротушения, защищаемых зданий, сооружений, с нанесением наружных трасс трубопроводов;

- схемы электрогидравлическую, электропневматическую структурную или функциональную АСПТ (при необходимости);

- схему электрическую общую АСПС (при необходимости);

- планы помещений станций пожаротушения, узлов управления (при необходимости);

- планы защищаемых зданий, сооружений и помещений со сложными разводками трубопроводов, кабельных проводок (при необходимости);

- узлы нетиповых решений (при высоте защищаемых помещений более 20 м, локальном тушении уникальных установок и др.

Примечание. При наличии проекта-аналога и по согласованию с заказчиком чертежи проектных решений допускается не выполнять.

2.3. Ведомости составляются применительно к форме спецификаций оборудования, устанавливаемой ГОСТ 21.110-95, на серийно изготавливаемое оборудование, включая общезаводское, приборы, арматуру, кабельные и другие изделия серийного производства и нестандартизированное оборудование.

2.4. Сметная документация должна состоять из:

- пояснительной записки;

- локальных сметных расчетов;

- сметы на проектные работы;

- ведомости сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс;

- сводки сметных расчетов.

2.5. Исходные требования на разработку конструкторской документации должны содержать чертежи общих видов нетиповых конструкций, оборудования и технические требования к ним.

Приложение 3

#### Состав рабочего проекта АСПТ и АСПТ с АСПС без выделения утверждаемой части (на субподряде)

1. Пояснительная записка.

2. Технологическая часть:

- основные комплекты рабочих чертежей;

- прилагаемые чертежи.

3. Электротехническая часть:

- основные комплекты прилагаемых чертежей;

- прилагаемые чертежи.

4. Спецификация оборудования, изделий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий и материалов (к основным комплектам чертежей);

- опросные листы (при необходимости).

5. Сметная документация:

- пояснительная записка;

- локальные сметы;

- сметы на проектные работы.

6. Исходные требования на разработку конструкторской документации:

- общие виды нетиповых конструкций, оборудования и технические требования к ним.

Приложение 4

#### Состав рабочего проекта АСПТ и АСПТ с АСПС без выделения утверждаемой части (по прямым договорам с заказчиками)

1. Пояснительная записка.

2. Технологическая часть:

- основные комплекты рабочих чертежей;

- прилагаемые чертежи.

3. Электротехническая часть:

- основные комплекты прилагаемых чертежей;

- прилагаемые чертежи.

4. Спецификация оборудования, изделий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий и материалов (к основным комплектам чертежей);

- опросные листы (в случае необходимости).

5. Сметная документация:

- пояснительная записка;

- сводный сметный расчет;

- локальные сметы;

- объектные сметы.

6. Паспорт рабочего проекта (по требованию заказчика или органов надзора).

7. Исходные требования на разработку конструкторской документации:

- общие виды нетиповых конструкций, оборудования и технические требования к ним.

Приложение 5

#### Состав рабочего проекта АСПС без выделения утверждаемой части (на субподряде)

1. Пояснительная записка.

2. Рабочие чертежи:

- основные комплекты рабочих чертежей;

- прилагаемые чертежи.

3. Спецификация оборудования, изделий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий и материалов (к основным комплектам чертежей);

- опросные листы (в случае необходимости).

4. Сметная документация:

- пояснительная записка;

- локальные сметы;

- сметы на проектные работы.

5. Исходные требования на разработку конструкторской документации:

- общие виды нетиповых конструкций, оборудования и технические требования к ним.

Приложение 6

#### Состав рабочего проекта АСПС без выделения утверждаемой части (по прямым договорам с заказчиками)

1. Пояснительная записка.

2. Рабочие чертежи:

- основные комплекты рабочих чертежей;

- прилагаемые чертежи.

3. Спецификация оборудования, изделий и материалов:

- спецификация оборудования (к основным комплектам чертежей).

- сводная спецификация изделий и материалов;

- спецификация изделий и материалов (к основным комплектам чертежей).

4. Сметная документация:

- пояснительная записка;

- сводный сметный расчет;

- локальные сметы;

- объектные сметы.

5. Паспорт рабочего проекта (по требованию заказчика или надзорных органов).

6. Исходные требования на разработку конструкторской документации:

- общие виды нетиповых конструкций, оборудования и технические требования к ним.

Приложение 7

#### Состав рабочего проекта АСПТ и АСПТ с АСПС с выделением утверждаемой части (на субподряде)

1. Проектные решения:

- пояснительная записка;

- основные чертежи.

2. Ведомости:

- ведомости (оборудования).

3. Сметная документация:

- пояснительная записка;

- локальные сметные расчеты;

- сметы на проектные работы.

4. Технологическая часть:

- основные комплекты рабочих чертежей;

- прилагаемые чертежи.

5. Электротехническая часть:

- основные комплекты рабочих чертежей;

- прилагаемые чертежи.

6. Спецификация оборудования, изделий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий и материалов (к основным комплектам чертежей);

- опросные листы (в случае необходимости).

7. Сметная документация:

- локальные сметы.

8. Исходные требования на разработку конструкторской документации:

- общие виды нетиповых конструкций, оборудования и технические требования к ним.

Приложение 8

#### Состав рабочего проекта АСПС с выделением утверждаемой части (на субподряде)

1. Проектные решения:

- пояснительная записка;

- основные чертежи.

2. Ведомости:

- ведомости (оборудования).

3. Сметная документация:

- пояснительная записка;

- локальные сметные расчеты;

- сметы на проектные работы.

4. Рабочие чертежи:

- основные комплекты рабочих чертежей;

- прилагаемые чертежи.

5. Спецификация оборудования, изделий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий и материалов (к основным комплектам чертежей);

- опросные листы (в случае необходимости).

6. Сметная документация:

- локальные сметы.

7. Исходные требования на разработку конструкторской документации:

- общие виды нетиповых конструкций, оборудования и технические требования к ним.

Приложение 9

#### Состав рабочего проекта АСПТ и АСПТ с АСПС с выделением утверждаемой части и пускового комплекса (на субподряде)

1. Проектные решения:

- пояснительная записка;

- основные чертежи.

2. Ведомости:

- ведомости (оборудования).

3. Сметная документация:

- пояснительная записка;

- локальные сметные расчеты;

- сметы на проектные работы.

4. Технологическая часть:

- основные комплекты рабочих чертежей;

- прилагаемые чертежи.

5. Электротехническая часть:

- основные комплекты рабочих чертежей;

- прилагаемые чертежи.

6. Спецификация оборудования, изделий и материалов, опросные листы:

- спецификация оборудования, изделий и материалов (к основным комплектам чертежей);

- опросные листы (в случае необходимости).

7. Сметная документация:

- локальные сметы;

- ведомость сметной стоимости объектов, входящих в пусковой комплекс.

8. Технологическая часть. Пусковой комплекс:

- основные комплекты рабочих чертежей;

- прилагаемые чертежи.

9. Электротехническая часть. Пусковой комплекс:

- основные комплекты рабочих чертежей;

- прилагаемые чертежи.

10. Спецификация оборудования, изделий и материалов, опросные листы. Пусковой комплекс:

- спецификация оборудования, изделий и материалов (к основным комплектам чертежей);

- опросные листы (в случае необходимости).

11. Исходные требования на разработку конструкторской документации:

- общие виды нетиповых конструкций, оборудования и технические требования к ним.

Приложение 10

#### Состав рабочего проекта АСПС с выделением утверждаемой части и пускового комплекса (на субподряде)

1. Проектные решения:

- пояснительная записка;

- основные чертежи.

2. Ведомости:

- ведомости (оборудования).

3. Сметная документация:

- пояснительная записка;

- локальные сметные расчеты;

- сметы на проектные работы.

4. Рабочие чертежи:

- основные комплекты рабочих чертежей;

- прилагаемые чертежи.

5. Спецификация оборудования, изделий и материалов:

- спецификация оборудования, изделий и материалов (к основным комплектам чертежей).

7. Сметная документация:

- локальные сметы;

- ведомость сметной стоимости объектов, входящих в пусковой комплекс.

8. Рабочие чертежи. Пусковой комплекс:

- основные комплекты рабочих чертежей;

- прилагаемые чертежи.

9. Спецификация оборудования, изделий и материалов. Пусковой комплекс:

- спецификация оборудования, изделий и материалов (к основным комплектам чертежей).

10. Исходные требования на разработку конструкторской документации:

- общие виды нетиповых конструкций, оборудования и технические требования к ним.

Приложение 11

#### Акт
Готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ
(форма)

Город __________________                                                                              “___“ ______________ 20 __ г.

Комиссия в составе представителей:
заказчика 
(должность, ф. и. о.)
строительной организации 
(должность, ф.и.о.)
монтажной организации 
(должность, ф.и.о.)

произвела осмотр зданий (сооружений) и проверку качества работ, выполненных

(наименование строительной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены 
(наименование здания, сооружения)

2. Работы выполнены по проекту 
(наименование проектной организации)

3. Дата начала работ

4. Дата окончания работ

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами.
Предъявленные к приемке здания (сооружения), указанные в п. 1 настоящего акта, приняты с оценкой качества выполненных работ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по монтажу 
(наименование установки)

Представители:

заказчика ___________________
(подпись)

строительной организации ___________________
(подпись)

монтажной организации ____________________
(подпись)

Приложение 12

#### Акт
Об окончании монтажных работ
(форма)

Город __________________						“___“______________ 20 __ г.

Рабочая комиссия в составе:
представителя заказчика (генподрядчика) 
(должность, ф. и. о.)
представителя монтажной организации 
(должность, ф. и. о.)
представителя пусконаладочной организации (или организации, представляющей ее) 
(должность, ф. и. о.)

установила:

1. Монтажной организацией представлена к приемке законченная установка ,

(наименование установки)

смонтированная в

(наименование объекта)

по проекту, разработанному

(наименование организации)

2. Монтажные работы выполнены

3. Начало работы “___”__________ 20 ___ г.

Окончание работы “___”__________ 20 ___ г.

Заключение рабочей комиссии

Работы по монтажу предъявленной установки выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами.
Установку, предъявленную к приемке, считать принятой с “___”__________ 20 __ г. для пусконаладочных работ с оценкой качества монтажных работ
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представители:

заказчика _________________
(подпись)

пусконаладочной организации ________________
(подпись)

Приложение 13

#### Акт
Готовности траншей к укладке трубопроводов (кабелей)
(форма)

Город __________________						“___“______________ 20 __ г.

Объект 
(наименование)

Комиссия в составе представителей: 
заказчика 
(должность, ф. и. о.)
монтажной организации 
(должность, ф. и. о.)
составила настоящий акт о том, что произведен осмотр законченных сооружений траншей для укладки трубопроводов (кабелей) на участках:
Указанные траншеи выполнены по чертежам 
(номера чертежей, наименование проектной организации)
Разрешается прокладка трубопроводов (кабелей) в траншеях, перечисленных в настоящем акте.

Прилагаются:

1. Исполнительные схемы траншей, опорных конструкций.

2. Ведомость постоянных реперов.

Представители:

заказчика _________________
(подпись)

монтажной организации __________________
(подпись)

Приложение 14

#### Акт
Испытания трубопроводов на прочность и герметичность
(форма)

Город __________________                                                                      “___“______________ 20 __ г.

Объект

Комиссия в составе представителей:
заказчика 
(должность, ф. и. о.)
монтажной организации 
(должность, ф. и. о.)
составила настоящий акт о том, что произведено 
(способ испытания)
испытание трубопроводов на 
(вид испытания)

Результаты испытания

| Номер трубной проводки по проекту | Длина трубной проводки, м | Испытательное давление, МПа (кгс/см2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на прочность | на герметичность |  |

Испытание выполнено в соответствии со СНиП 3.05.05-84. Во время испытания никаких дефектов или течи в трубных проводках не обнаружено. Трубные проводки, перечисленные в настоящем акте, считать выдержавшими испытания.

Представители:

заказчика ________________
(подпись)

монтажной организации __________________
(подпись)

Приложение 15

#### Акт
Испытания арматуры
(форма)

Город __________________                                                                                   “___“______________ 20 __ г.

Объект 
(наименование)
Комиссия в составе представителей:
заказчика 
(должность, ф. и. о.)
монтажной организации (организации, проводившей испытание арматуры) 
(должность, ф.и.о.)
составила настоящий акт в том, что было произведено испытание арматуры, изготовленной 
(наименование предприятия, изготовившего арматуру)

Характеристики и условия испытания арматуры

| Арматура | Д, мм | Фигура | Заводской номер | Давление, МПа (кг/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

При осмотре и испытании дефектов не обнаружено.

Арматура считается выдержавшей испытание на прочность, герметичность и пригодна для монтажа.

Представители:

заказчика ________________
(подпись)

монтажной организации __________________
(подпись)

Приложение 16

#### Акт
О выявленных дефектах приборов, оборудования и агрегатов автоматической установки пожаротушения
(форма)

Город __________________						“___“______________ 20 __ г.

Объект 
(наименование)
Настоящий акт составлен в том, что в процессе ревизии, монтажа и испытания (подчеркнуть стадию) принятого в монтаж по акту № _______ от “___”_____________ 20 __ г. оборудования:
наименование 
тип и марка 
заводской номер 
номер чертежа и проектная организация 
(для нестандартизированного оборудования)
завод-изготовитель 
дата изготовления оборудования 
дата поступления оборудования на склад 
обнаружены следующие дефекты:
(перечислить все обнаруженные дефекты, при необходимости
приложить эскиз или сослаться на № чертежа и позицию детали)
Для устранения выявленных дефектов необходимо 
(указать мероприятия или работы, которые подлежат
выполнению для устранения дефектов, исполнителей и сроки выполнения)

Представители:
заказчика 
(должность, ф. и. о., подпись)
организации, проводившей ревизию 
(должность, ф. и. о., подпись)
завода-изготовителя - шефперсонала 
(должность, ф. и. о., подпись)

Приложение 17

#### Акт
Готовности фундаментов (оснований) к установке оборудования, насосов, компрессоров, емкостей, газовых батарей и т. п.
(форма)

Город __________________						“___“______________ 20 __ г.

Объект 
(наименование)
Здание, сооружение, помещение 
Настоящий акт составлен в том, что фундамент(ы) под
(наименование оборудования)
выполненный(ые) по проекту 
(номер(а) чертежей,
дата их составления)
соответствует(ют) проекту и готов(ы) к производству монтажных работ

Особые значения:

Приложение:

Представители:
строительной организации 
(должность, ф. и. о., подпись)
монтажной организации 
(должность, ф. и. о., подпись)
заказчика 
(должность, ф. и. о., подпись)

Приложение 18

#### Акт
Испытания агрегатов вхолостую или под нагрузкой
(форма)

Город __________________						“___“______________ 20 __ г.

Объект 
(наименование)
Настоящий акт составлен в том, что произведено индивидуальное испытание вхолостую, под нагрузкой следующего смонтированного оборудования:
(ненужное зачеркнуть)

| Оборудование | Краткая техническая характеристика | Число единиц |
| --- | --- | --- |

Во время испытания оборудования, проводившегося в течение ______ часов в соответствии с ВСН, установлено, что 
Оборудование считать выдержавшим испытание вхолостую, под нагрузкой.
(ненужное зачеркнуть)

Представители:

заказчика 
(должность, ф. и. о., подпись)

монтажной организации 
(должность, ф. и. о., подпись)

Приложение 19

#### Акт
Измерения сопротивления изоляции электропроводок
(форма)

Город __________________						“___“______________ 20 __ г.

Объект 
Наименование организации-заказчика 
Наименование проектной организации 
Проект № 
Данные контрольных приборов

| Прибор | Тип | Номер прибора | Шкала | Класс точности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Данные испытаний

| Маркировка провода | Марка провода | Число и площадь | Сопротивление изоляции, МОм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (кабеля) по чертежу,номер позиции | (кабеля) | сечения жил, мм2 | между проводами (жилами) | относительно |  |

Сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствует техническим требованиям.

Представители:

заказчика ____________________
(подпись)

монтажной организации _________________________
(подпись)

Приложение 20

#### Протокол
Прогрева кабелей на барабанах
(форма)

Город __________________						“___“______________ 20 __ г.

Объект 
(наименование)
Представители монтажной организации 
(должность, ф. и. о.)
в присутствии заказчика 
(должность, ф. и. о.)
произвели прогрев кабелей на барабанах.

| Номер барабана | Марка кабеля | Число жил и площадь сечения, мм2 | Длина кабеля, м | Температура в начале прогрева,  С | Напряжение, В | Ток, А | Температура в конце прогрева,  С | Температура воздуха в месте прокладки кабеля,  С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перечисленные кабели допускаются к прокладке с окончанием работ не позднее “____”____________ 20 ___ г.

Представители:

заказчика _________________________
(подпись)

монтажной организации _________________________
(подпись)

Приложение 21

#### Акт
Освидетельствования скрытых работ
(форма)

(наименование работ)
выполненных в 
(наименование здания, сооружения)

Город _______________							“___”_____________ 20 ___ г.

Комиссия в составе представителей:
заказчика 
(должность, ф. и. о.)
произвела осмотр работ, выполненных 
(наименование монтажной организации)
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы:
(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проекту 
(наименование проектной организации, N чертежей)

3. При выполнении работ применены 
(наименование материалов, конструкций, изделий и т.д.)

4. Дата начала работ

5. Дата окончания работ

Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
Предъявленные к приемке работы, указанные в п. 1 настоящего акта, принять с оценкой качества
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по монтажу 
(наименование работ и конструкций)

Представители:

заказчика ____________________
(подпись)

монтажной организации ____________________
(подпись)

Приложение 22

#### Протокол
Испытания на герметичность разделительных уплотнений защитных трубопроводов для электропроводок во взрывоопасных зонах
(форма)

Город _______________							“___”_____________ 20 ___ г

Предприятие (заказчик) 
Объект 
Комиссия в составе представителей:
монтажной организации 
(должность, ф. и. о.)
заказчика 
(должность, ф. и. о.)
произвела испытания на герметичность соединений трубопроводов для электропроводок.

Результаты испытаний

| Номер трубной проводки по проекту | Dу, мм | Номер коробки с разделительным уплотнением по проекту | Испытательное давление, МПа (кгс/см2) | Время выдержки, ч | Падение давления, % в ч | Допустимое давление, % в ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Согласно проведенным испытаниям и осмотру, монтаж защитных трубопроводов выполнен в соответствии с проектом и техническими требованиями Правил производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения.

Защитные трубопроводы пригодны для эксплуатации во взрывоопасных помещениях класса

Представители:

заказчика ___________________
(подпись)

монтажной организации ____________________
(подпись)

Приложение 23

#### Акт
Испытания гидропневматической емкости
(форма)

Город _______________							“___”_____________ 20 ___ г.

Объект 
(наименование)
Комиссия в составе представителей:
заказчика 
(должность, ф. и. о.)
монтажной организации 
(должность, ф. и. о.)
составила настоящий акт в том, что произведено испытание 
(наименование емкости)

Испытательное давление ____________ МПа (кгс/см2). Испытание произведено в соответствии с Правилами производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения. Во время испытания дефектов или течи в емкости не обнаружено.

Емкость ____________ считать выдержавшей испытание
(заводской номер)

Представители:

технадзора заказчика 
(подпись)

монтажной организации 
(подпись)

Приложение 24

#### Акт
Об окончании пусконаладочных работ
(форма)

город _______________							“___”_____________ 20 ___ г.

Составлен представителями:
заказчика 
(должность, ф. и. о.)
пусконаладочной организации 
(должность, ф. и. о.)

в том, что с “___”_________ 20 __ г. по “___”__________ 20 __ г.

(наименование пусконаладочной организации)
проводились пусконаладочные работы на
(наименование установки)

согласно договору №____ от “___”__________ 20 ___ г.

В результате проведенных работ выполнено:

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пуско-наладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии и приемке в эксплуатацию.

(для дополнительной информации)
К акту прилагаются:

Представители:

заказчика _____________________
(подпись)

пусконаладочной организации ___________________
(подпись)

Приложение 25

#### Акт
Проведения индивидуальных испытаний автоматических установок пожаротушения
(форма)

город _______________							“___”_____________ 20 ___ г.

Наименование объекта 
Проверка работоспособности установки произведена в соответствии с требованиями Правил производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения.
Для проверки заряжены сжатым воздухом 
(номера баллонов)
или заполнены водой 
(наименование узлов управления)
до давления ________ в количестве 
(тип побудительного устройства)
(наименование защищаемого помещения)
Результаты испытания 
(подробно указать результаты испытания и выявленные дефекты)

Испытание произвели представители:

заказчика 
(должность, ф. и. о., подпись)

монтажно-наладочной организации
(должность, ф. и. о., подпись)

Приложение 26

#### Паспорт
На зарядку баллонов установки газового пожаротушения
(форма)

Зарядка баллонов установки газового произведена
(наименование организации)
(день, месяц, год зарядки)
огнетушащим составом 
(наименование состава)

Для зарядки использовались следующие материалы:
(наименование и номер сертификата, его дата)
Заряжены следующие баллоны

| Наименование | Тип | Заводской номер | Срок годности | Масса без заряда | Масса с зарядом | Масса заряда | Давление в баллонах после контрольного взвешивания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с инструкцией ВЭН 23-73 баллоны

с № _____________________ по № ______________________ заряжены _____________________ и могут быть использованы в установке газового пожаротушения.

Представитель организации, производивший зарядку

(ф. и. о., подпись)

М.П. “____”_____________ 20 ___ г.

Приложение 27

#### Ведомость
Смонтированных приборов и оборудования автоматической установки пожаротушения
(форма)

(наименование объекта)
По проекту

| Номер позиции и спецификации проекта | Наименование | Тип | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Принял:

(должность, ф. и. о. представителя заказчика) 
_________________________
(подпись)

Сдал:

(должность, ф. и. о. представителя монтажной организации)
_________________________
(подпись)

Приложение 28

#### Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки пожаротушения
(форма)

город _______________							“___”_____________ 20 ___ г.

Объект 
Рабочая комиссия в составе:
председателя-представителя заказчика (генподряда)
(должность, ф. и. о.)
членов комиссии - представителей:
монтажной организации 
(должность, ф. и. о.)
пусконаладочной организации 
(должность, ф. и. о.)
государственного пожарного надзора 
(должность, ф. и. о.)
произвела осмотр установки 
(наименование)
смонтированной в соответствии с проектом
(обозначение
проекта и полное наименование проектной организации)
Осмотром установлено, что установка
(наименование)

смонтирована полностью в соответствии с проектом и Правилами производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения. Для проверки работоспособности смонтированной установки комиссии произвела комплексное опробование

(наименование защищаемых помещений,
секций установки, подвергнутых испытанию)
Искусственные очаги пожара размером 
с горючим материалом 
были установлены в 
(места установки очагов пожара)

В результате испытания установлено

| Секция | Защищаемое помещение | Время возникновения очага пожара, ч-мин | Время вскрытия спринклерного оросителя (извещателя), ч-мин | Время появления воды (пены, газа), ч-мин | Полное тушение очага пожара, ч-мин | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представители:

заказчика ______________________
(подпись)

монтажной организации _______________________
(подпись)

государственного пожарного надзора 
(подпись)

Приложение 29

#### Акт приемки установки в эксплуатацию
(форма)

город _______________							“___”_____________ 20 ___ г.

Комиссия, назначенная 
(наименование организации-заказчика)
решением от “___”_________ 20 __ г. № ____ в составе:
председателя - представителя заказчика (генподрядчика)
(должность, ф. и. о.)
членов комиссии - представителей:
монтажной организации 
(должность, ф. и. о.)
пусконаладочной организации 
(должность, ф. и. о.)
государственного пожарного надзора 
(должность, ф. и. о.)

провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочный) организацией предъявлена к приемке установка,
(наименование установки)
смонтированная в 
(наименование объекта)
по проекту, разработанному 
(наименование организации)

2. Монтажные работы выполнены
(наименование организации)

с “___”__________ 20 __ г. по “___”__________ 20 __ г.

Сметная стоимость пусконаладочных работ
тыс. руб.

Фактическая стоимость пусконаладочных работ
тыс. руб.

3. Пусконаладочные работы выполнены
(наименование пусконаладочной организации)

с “___”___________ 20 __ г. по “___”__________ 20 __ г.

Сметная стоимость пусконаладочных работ
тыс. руб.

Фактическая стоимость пусконаладочных работ
тыс. руб.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии
Установку, прошедшую комплексное опробование, включая пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с “___”__________ 20 __ г. с оценкой качества выполненных работ
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

Комиссия:

председатель комиссии 
(подпись)

М.П.

члены комиссии 
(подпись)

Приложение 30

#### Производственная документация, оформляемая при монтаже технических средств пожарной сигнализации

При монтаже технических средств сигнализации должна быть составлена, а при их сдаче - передана рабочей комиссии (за исключением пп. 2, 3) производственная документация, приведенная в таблице.

| Документ | Содержание документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Акт обследования | Наименование объекта, количество зданий, помещений, этажность, вид строения, указание о типе извещателей, приемно-контрольных приборов, оповещателей и местах их установки для каждого здания (помещения); указание о протяженности, видах прокладки проводов и их защите; указание об электропитании, сметной стоимости и планируемом сроке по монтажу; подписи представителей заказчика, органов государственного пожарного надзора | К акту прилагают смету на монтажно-наладочные работы, план-схему объекта. Акт оформляется при отсутствии проекта |
| 2. Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж |  |  |
| 3. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ |  | По форме приложения 11 |
| 4. Акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок) | Составляется на работы, выполненные в стенах, потолках, полу, земле, по канализации | По форме приложения 21 |
| 5. Акт о проведении входного контроля | Наименование, тип и марка, заводской номер или маркировка изделия, предприятие-изготовитель, дата изготовления и поступления; заключение о готовности; подпись ответственного представителя организации выполнившей входной контроль |  |
| 6. Протокол прогрева кабеля на барабанах | Номер барабана; марка кабеля, число жил и сечение (мм2); длина кабеля (м); температура в начале и конце прогрева (°С); напряжение (В); ток (А); температура воздуха в месте прокладки кабеля (°С); дата окончания работ по прокладке; подписи представителей заказчика, монтажной организации | Составляется в том случае, когда монтаж кабеля производится при отрицательных температурах (по форме приложения 20) |
| 7. Акт испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями на герметичность | Номер трубной проводки; условный диаметр (мм); испытательное давление (кПа), время выдержки (ч); падение давления (% в ч); допустимая величина давления (кПа); заключение о пригодности трубопроводов для эксплуатации с указанием класса взрывоопасной зоны. Подписи представителей заказчика и монтажной организации | Составляется при монтаже технических средств сигнализации во взрывоопасных зонах (по форме приложения 22) |
| 8. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок | Наименование и номер позиции по рабочим чертежам; данные контрольных приборов; данные испытаний: марка провода (кабеля), количество и сечение жил, сопротивление изоляции. Заключение об испытании. Подписи представителей заказчика, монтажной организации | По форме приложения 19 |
| 9. Акт об окончании монтажных работ | Наименование смонтированных средств сигнализации, наименование объекта, организации-разработчика проекта (акта обследования); монтажной организации; период выполнения работ, результат проверки заключение комиссии; подписи представителей заказчика, монтажной и пусконаладочной организации | Составляется (по форме приложения 12) в том случае, если монтажная организация выполняла только монтаж. К акту прилагается ведомость смонтированных ППКП (ППУ) и извещателей |
| 10. Акт об окончании пусконаладочных работ | Период проведения пуско-наладочных работ, наименование смонтированного комплекса сигнализации; дата и номер договора; перечень выполненных работ, заключение комиссии; подписи представителей заказчика и пуско-наладочной организации | По форме приложения 24 |
| 11. Ведомость смонтированных ППКП (ППУ) и извещателей | Наименование объекта, смонтированных средств сигнализации, номер позиции спецификации проекта, наименование, тип, предприятие изготовитель, количество; подписи представителей монтажно-наладочной организации и заказчика |  |

Приложение 31

#### Документация, оформляемая при обнаружении дефектов в технических средствах сигнализации

| Документ | Содержание документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Акт о выявленных дефектах | Наименование, дата монтажа технических средств; перечень дефектов; заключение комиссии (ответственный исполнитель и сроки устранения дефектов), подписи представителей заказчика, монтажной организации, органов государственного пожарного надзора |  |

Приложение 32

#### Документация, оформляемая при приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию

При приемке и сдаче технических средств сигнализации в эксплуатацию рабочей комиссией должна быть составлена документация, приведенная в таблице.

| Документ | Содержание документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Акт о приемке системы пожарной сигнализации в эксплуатацию | Наименование смонтированных средств сигнализации объекта, организации, разработавшей проект; наименование монтажной организации, период выполнения работ, сметная и фактическая стоимость монтажных работ; наименование пусконаладочной организации; период выполнения работ, сметная и фактическая стоимость пусконаладочных работ; результаты измерений сопротивления изоляции шлейфа сигнализации и сопротивления шлейфа сигнализации; результат проведения испытаний работоспособности технических средств; заключение комиссии, подписи представителей заказчика, монтажной, пусконаладочной организации, органов государственного пожарного надзора |  |

Приложение 33

#### Журнал учета неисправностей установки пожарной автоматики

Тип установки 
Дата монтажа установки 
Защищаемый объект

| № п/п | Дата и время отказа элемента или его составной части | Характерные внешние проявления неисправности | Причина неисправности (отказа), количество часов работы отказавшего элемента | Принятие мер по устранению неисправностей, расход ЗИП | Подпись устранившего неисправность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 34

#### Акт первичного обследования автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации
(форма)

г.___________________							«___» ____________ 20 __ г.

Мы, нижеподписавшиеся: 
представитель заказчика
(наименование предприятия, организации, учреждения)
в лице 
(должность, фамилия, инициалы)
с одной стороны, и
представитель исполнителя,
(должность, фамилия, инициалы)
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании установок 
(перечислить установки)
смонтированных 
(наименование монтажной организации,
дата монтажа)
по проекту, выполненному 
(наименование проектной организации,
номер и дата выпуска проекта)
налаженной 
(наименование наладочной организации, дата наладки)
установлено:
техническое состояние установок 
(указать неисправности)
проектная и техническая документация, акты
(указать отсутствующую документацию, дать замечания по имеющейся)

Выводы, предложения

Заказчик Исполнитель
______________________ _______________________
(подпись, инициалы, фамилия)					    	        (подпись, инициалы, фамилия)

“___”__________ 20__ г. 							     “___”__________ 20 __ г.

М.П. М.П.

Представитель органов ГПН 
Председатель монтажно-наладочной организации

Приложение 35

#### Акт 
на выполненные работы по первичному обследованию автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации
(форма)

“____”________________ 20___ г.

(исполнитель, его банковские реквизиты)
(заказчик, его банковские реквизиты)

| Наименование установок, их технических средств | Количество | № позиции прейскуранта | Цена за единицу | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Общая сумма

Заказчик ___________                                        				 Исполнитель _____________

“___”_________ 20 __ г. 							“___”______________ 20 __ г.

М.П.										 М.П.

Приложение 36

#### Паспорт 
автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации
(форма)

1. Общие сведения

Наименование предприятия (организации) - заказчика, реквизиты

| Наименование защищаемого объекта | Тип установки | Наименование организации, выполнившей проект, № проекта, дата выпуска проекта | Наименование организации, выполнившей монтаж и наладку, дата сдачи в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |

2. Состав установки

| Номер установки | Состав | Количество | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |

Условия технического обслуживания
Количество извещателей (оросителей), установленных на высоте, м:

5 - 8 
8 - 15 
выше 15

Средства подъема на высоту (подъемно-транспортные средства) 
Категория защищаемых помещений по электробезопасности 
Другие сведения

3. Сведения о проведенных заменах (дополнениях) установки

| Номер установки | Наименование замененного узла, ТС, элемента | Дата | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |

Паспорт составлен Согласовано

“___”___________ 20 __ г. “___”___________ 20 __ г.

_______________________ _________________________

(должность исполнителя, ф.и.о., (должность заказчика, ф.и.о.,
(подпись) (подпись)

Согласовано

”___”____________ 20 __ г.

_______________________
(должность представителя ГПН, ф.и.о., подпись)

Приложение 37

#### Первый лист журнала

(предприятие-исполнитель)
(участок, цех)
Журнал № ___________
регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации
(наименование объекта)
Начат “____”__________ 20 __ г.
Окончен “____”__________ 20 __ г.

#### Второй лист журнала

1. Наименование объекта и его местонахождение (адрес, телефон) 
2. Перечень установок 
3. Номер договора, дата его заключения 
4. Годовая стоимость работ 
5. Банковские реквизиты заказчика 
6. Банковские реквизиты исполнителя 
7. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за эксплуатацию установки (установок) и образец его подписи
8. Номер приказа и дата, которым назначено ответственное лицо заказчика за эксплуатацию установки (установок)
9. Должность, фамилия, имя, отчество лиц исполнителя, осуществляющих техническое обслуживание 
Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ___ листов

Приложение 38

#### График проведения технического обслуживания и ремонта на 20 __ г.
____________________________ по договору № _______

(наименование объекта)

| Тип установок, ТС, узлов | Вид работ (внешний осмотр, проверка работоспособности, профилактика) | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | Нояб. | дек. |

Исполнитель                                                                                                                      Заказчик

“___”___________ 20 __ г.                                                                                                  “___”___________ 20 __ г.

_____________________ _____________________
(ф.и.о, подпись)                                                                                                                           (ф.и.о., подпись)

Приложение 39

#### Типовой регламент технического обслуживания установок водяного (пенного) пожаротушения

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  |  | заказчиком | исполнителем |
|  |  |  | 1-й вариант | 2-й вариант |
| 1 | Внешний осмотр составных частей установки (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т. д.; электротехнической части - шкафов электроусправления, электродвигателей и т. д.; сигнализационной части - приемно-контрольных устройств (приборов), шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей и т. п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочность крепления, наличие пломб и т. п. | Ежедневно | Ежемесячно | Ежеквартально |
| 2 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т. д. | То же | То же | То же |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Еженедельно | - “ - | - “ - |
| 4 | Проверка качества пенообразователя (пенораствора) на кратность и стойкость пены | - | Ежеквартально | - “ - |
| 5 | Перемешивание раствора | - | Ежемесячно | Ежеквартально |
| 6 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) | - | То же | Ежемесячно |
| 7 | Профилактические работы | - | - “ - | То же |
| 8 | Проверка работоспособности установки в ручном (местном дистанционном) и автоматическом режимах | - | - “ - | - “ - |
| 9 | Промывка трубопроводов и смена воды в установке и резервуарах | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно |
| 10 | Метрологическая проверка КИП | То же | - | - |
| 11 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | - ” - | - | - |
| 12 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в 3 года | - | - |
| 13 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | 1 раз в 3,5 года | - | - |
| 14 | Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением | В соответствии с нормами Госгортехнадзора | - | - |

Приложение 40

#### Типовой регламент технического обслуживания установок газового пожаротушения

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  |  | заказчиком | исполнителем |
|  |  |  | 1-й вар. | 2-й вар. |
| 1 | Внешний осмотр составных частей установки (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнетушащим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т. д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов (устройств), шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т. д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб | Ежедневно | Ежемесячно | Ежеквартально |
| 2 | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах | То же | То же | То же |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Еженедельно | - “ - | - “ - |
| 4 | Контроль количества огнетушащего вещества | - | - “ - | - “ - |
| 5 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) | - | - “ - | - “ - |
| 6 | Профилактические работы | - | - “ - | - “ - |
| 7 | Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | - | - “ - | - “ - |
| 8 | Метрологическая проверка КИП | Ежегодно | - | - |
| 9 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | То же | - | - |
| 10 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года | - | - |
| 11 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | 1 раз в 3,5 года | - | - |
| 12 | Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением | В соответствии с нормами Госгортехнадзора |  | - |

Приложение 41

#### Типовой регламент технического обслуживания автоматических установок аэрозольного пожаротушения

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  |  | заказчиком | исполнителем |
|  |  |  | 1-й вар. | 2-й вар. |
| 1 | Внешний осмотр составных частей установки (ГОА, узлов пуска ГОА, электропроводки) на сохранение целостности, отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления, соответствия установки проектным решением, наличие пломб | Ежедневно | Ежемесячно | Ежеквартально |
| 2 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный | Еженедельно | Еженедельно | Еженедельно |
| 3 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части) | То же | То же | То же |
| 4 | Проверка работоспособности установки в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах (без запуска ГОА) | - “ - | - “ - | - “ - |
| 5 | Метрологическая проверка КИП и гарантийных сроков эксплуатации составных элементов и частей установки | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно |
| 6 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | То же | То же | То же |
| 7 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года | - “ - | - “ - |

Приложение 42

#### Типовой регламент технического обслуживания установок порошкового пожаротушения

| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия | Периодичность обслуживания специализированными предприятиями |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей системы (трубопроводов, распылителей, модулей с порошком, баллонов со сжатым газом, манометров, и т. д.; электротехнической части шкафов электроавтоматики и т. д.; сигнализационной части приемно-контрольных приборов, извещателей и т. д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений и т. п. | Ежедневно | Ежемесячно |
| Контроль давления в модулях и пусковых баллонах | То же | То же |
| Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Еженедельно | То же |
| Контроль качества огнетушащего порошка | В соответствии с ТД на модуль | В соответствии с ТД на модуль |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части, сигнализационной) | Ежемесячно | Ежемесячно |
| Профилактические работы | То же | То же |
| Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | Не реже двух раз в год | Не реже двух раз в год |
| Метрологическая проверка КИП | Ежегодно | Ежегодно |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | То же | То же |

Приложение 43

#### Типовой регламент технического обслуживания установок пожарной сигнализации

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  |  | заказчиком | исполнителем |
|  |  |  | 1-й вар. | 2-й вар. |
| 1 | Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др. средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т. п. | Еженедельно | Ежемесячно | Ежеквартально |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | То же | То же | То же |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | 1 раз в полугодие | - “ - | - “ - |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. п.) | - | - “ - | - “ - |
| 5 | Профилактические работы | - | - “ - | - “ - |
| 6 | Проверка работоспособности установки | - | - “ - | - “ - |
| 7 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно |
| 8 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года |

Приложение 44

#### Перечень ТС, входящих в установки и подлежащих техническому обслуживанию и ремонту исполнителем

1. Установки автоматического пожаротушения.

1.1. Установки водяного (пенного) пожаротушения: насосные агрегаты, распределительные трубопроводы с оросителями, побудительные системы, узлы управления, запорно-регулирующая арматура (задвижки, вентили, обратные клапаны), емкости (гидропневмобак, емкости для хранения пенораствора, пенообразователя, заливки насосов), дозаторы, компрессор, оповещатели, оборудование электроавтоматики (контроля и управления), технические средства обнаружения пожара.

1.2. Установки газового пожаротушения: распределительные трубопроводы, с насадками, побудительные системы, батареи, секции наборные, побудительно-пусковые секции, распределители воздуха, распределительные устройства, баллон-ресивер, зарядная станция, оповещатели, электроавтоматика (контроля и управления), технические средства обнаружения пожара.

1.3. Установки аэрозольного пожаротушения: узлы крепления ГОА, конструкции, ограждающие высокотемпературную зону Гоа, оповещатели, электроавтоматика (контроля и управления), технические средства обнаружения пожара.

1.4. Установки порошкового пожаротушения: распределительные трубопроводы с насадками, баллоны со сжатым воздухом, емкость с порошковым составом, оповещатели, электроавтоматика (контроля и управления), технические средства обнаружения пожара.

2. Установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации: приемно-контрольные приборы, шлейфы с извещателями, промежуточные устройства, оконечные устройства, оповещатели.

Приложение 45

#### Технические требования, определяющие параметры работоспособности автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации

I. Тип установки

2. Состав установки

| Перечень ТС | Метод проверки, инструмент | Основные технические характеристики, определяющие работоспособность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

3. Комплексная проверка установки

| Наименование проверки | Метод проверки, инструмент | Результат проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Технические требования разработал
(должность, ф.и.о., подпись, дата)

Согласовано                                                                                                                                                        Согласовано

Исполнитель Заказчик 
_____________________ ___________________
(должность)                                                                                                                                                 (должность)

_____________________ ___________________
(ф.и.о., подпись)                                                                                                                                   (ф.и.о., подпись)

“___”__________ 20 __ г.                                                                                                              “___”__________ 20 __ г.

Приложение 46

#### Акт 
измерения напряжения и тока контроля электрических пусковых цепей

“___”_____________ 20 __ г.

Объект 
Наименование организации-заказчика 
Наименование проектной организации 
Проект 
Данные контрольных приборов, используемых при измерении

| № п/п | Наименование прибора | Тип прибора | Номер прибора | Шкала | Класс | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Данные испытаний

| № п/п | напряжение электрических пусковых цепей, в | ток контроля электрических пусковых цепей, а |
| --- | --- | --- |
|  | согласно проекту | результаты испытаний | согласно проекту | результаты испытаний |

Напряжение и ток контроля электрических пусковых цепей соответствуют техническим требованиям.

Представители:
заказчика 
монтажной организации